详细咨询扬中市泰和电器设备有限公司 http://www.jsthgl.com

HBL型恒功率并联式电热带

产品信息：

HBL型恒功率并联电热带由于其多个发热节在整个长度并联相接，故简称为并联式电热带 恒功率并联电热带结构 ＨＢＬ型单相恒功率并联电热带结构示意图 ＨＢＬ型三相恒功率并联电热带结构示意图 产品性能技术参数 型号; 额定电压 V; 额定功率 W/m; 绝缘电阻 MΩ/km; 绝缘材料; 最高耐温 ℃; 防爆等级; 双向最大 使用长度 m; 介质最高 维持温度 ℃. HBL2-J3-10; 220; 10; ≥50; F46; 205; ExⅡT4; 450; 130. HBL2-J3-20; 20; 350; 120. HBL2-J3-30; 30; 300; 95. HBL2-J3-40; 40; 260; 75. HBL3-J3-30; 380; 30; ≥50; F46; 205; ExⅡT4; 600; 120. HBL3-J3-40; 40; 530; 100. HBL3-J3-50; 50; 460; 80. HBL3-J3-60; 60; 400; 60..

应用范围：

恒功率并联式电热带由多个发热节在整个长度上并联相接，能按实际需要切割长度，发热时必须与温控器配套使用，可精确设定介质温度，实现自动控制。其单位长度的发热量恒定，使用的电热带越长，输出的总功率越大。此外电热带因富有柔软性，可以紧贴管道表面，外层金属屏蔽网能起到传热和散热的作用，提高电热带的整体强度，同时还可以用做安全接地线。所以广泛应用于管道、阀门、小型储罐、泵体等的保温、防冻、加热。 加强型电热带是在普通型电热带外层再包复一层防腐绝缘层，其余结构与普通型电热带相同，加强型电热带除具有普通型电热带的优点外，还具有机械强度高，防腐能力强等特点。 三相电热带除有单相电热带的特点外，同时具有最大使用长度长、发热均匀性好，能均衡电网负荷等特点